## Pripojeni
X | Řada | Pozice |  | Popis na zdi | Popis | Dimension | H r | H+ | H0 | H
[6 empty] | " | mm | mm | mm | mm
90 | 1 | 1 | H1 | vzduch |  | 1/2 |  | 3180 | 1070 | 4250 | Luft
11 | 1 | 2 | H2 | vrat solár 1" |  | 1 | 750 | 800 | 1070 | 1870 | Solar | RL
32 | 1 | 3 | H3 | kanón |  | 1 | 0 | 0 | 1070 | 1070 | Boiler | RL
31 | 1 | 4 | H4 | bojler |  | 1 | 1970 | 2030 | 1070 | 3100 | Boiler | VL
12 | 1 | 5 | H5 | sání vrat solar 6/4" |  | 6/4 | 0 | -800 | 1070 | 270 | Solar | RL
10 | 2 | 1 | D1 | chlopeň |  | 1 | 0 | 2520 | 900 | 3420 | Solar | VL
22 | 2 | 2 | D2 | ÚT - nízká teplota |  | 5/4 | 2000 | 2030 | 900 | 2930 | Heizung NT | VL
23 | 2 | 3 | D3 | kanón |  | 1 | 0 | 0 | 900 | 900 | Heizung | RL
21 | 2 | 4 | D4 | ÚT - vysoká teplota 1" |  | 5/4 | 2470 | 2500 | 900 | 3400 | Heizung HT | VL
10 | 2 | 5 | D5 | chlopeň |  | 1 | 0 | 2520 | 900 | 3420 | Solar | VL

## Viterra
Angebot Waermezaehler
Pos. | Beschreibung | St | Art.Nr. | Bruttopreis | Rabatt % | Nettopreis | Bemerkung
1 | Brauchwasser - Qn 1,5
| Ultego II flow sensor Qn 1,5 | 1 | 19763 | 6934 | 24 | 5269.84 | Ultraschall Wasserzaehler
| Sensonic I T1Rechenwerk | 1 | 18280 | 8283 | 36 | 5301.12 | inkl. Temparaturfuehler
| Kugelhahn 3/4" | 1 | 18527 | 440 | 36 | 281.6 | im Vorlauf fuer Temp.fuehler
| Potentialfreier Kontaktausg. | 1 | 18572 | 2252 | 36 | 1441.28 | nur fuer Energie
2 | Brauchwasser u.Saftvorw.
| Ultego II flow sensor Qn2,5 | 1 | 19764 | 6934 | 24 | 5269.84 | Ultraschall Wasserzaehler
| Sensonic I T1Rechenwerk | 1 | 18280 | 8283 | 36 | 5301.12 | inkl. Temparaturfuehler
| Kugelhahn 3/4" | 1 | 18527 | 440 | 36 | 281.6 | im Vorlauf fuer Temp.fuehler
| Potentialfreier Kontaktausg. | 1 | 18572 | 2252 | 36 | 1441.28 | nur fuer Energie
3 | Sek.Solarkreis
| Sensonic II flow sensor Qn0,6 | 1 | 19132 | 5368 | 36 | 3435.52 | Mechanisches Volumenmessteil
| EAS 22mm Loetanschluss | 1 | 14400 | 546 | 36 | 349.44 | Einrohranschlussstueck
| Sensonic I T1Rechenwerk | 1 | 18280 | 8283 | 36 | 5301.12 | inkl. Temparaturfuehler
| Kugelhahn 3/4" | 1 | 18527 | 440 | 36 | 281.6 | im Vorlauf fuer Temp.fuehler
| Potentialfreier Kontaktausg. | 1 | 18572 | 2252 | 36 | 1441.28 | nur fuer Energie
4 | Boiler
| Sensonic II flow sensor Qn 2,5 | 1 | 19134 | 5368 | 36 | 3435.52 | Mechanisches Volumenmessteil
| EAS 3/4" AG | 1 | 14103 | 449 | 36 | 287.36 | Einrohranschlussstueck
| Sensonic I T1Rechenwerk | 1 | 18280 | 8283 | 36 | 5301.12 | inkl. Temparaturfuehler
| Kugelhahn 3/4" | 1 | 18527 | 440 | 36 | 281.6 | im Vorlauf fuer Temp.fuehler
| Potentialfreier Kontaktausg. | 1 | 18572 | 2252 | 36 | 1441.28 | nur fuer Energie
5 | Heizung
| Ultego II flow sensor Qn 3,5 | 1 | 19297 | 15965 | 24 | 12133.4 | Ultraschall Wasserzaehler
| Sensonic I T1Rechenwerk | 1 | 18280 | 8283 | 36 | 5301.12 | inkl. Temparaturfuehler
| Tauchhuelse mit Muffe | 2 | 18391 | 494 | 36 | 316.16 | fuer Temp.fuehler
| Potentialfreier Kontaktausg. | 1 | 18572 | 2252 | 36 | 1441.28 | nur fuer Energie
| Summe in Kc |  |  |  |  | 65335.48
1 Euro= z.Zt. 31,95 Kc

## Mesic_report
| MWh |  | kWh |  | kWh/den
2004-03-31 | 0
2004-04-30 | 121.42 | 121.42 | 485.68 | 30 | 16.1893
2004-05-31 | 319.47 | 198.05 | 792.2 | 31 | 25.5548
2004-06-30 | 537.15 | 217.68 | 870.72 | 30 | 29.024
2004-07-31 | 718.06 | 180.91 | 723.64 | 31 | 23.3432
2004-08-31 | 938.29 | 220.23 | 880.92 | 31 | 28.4168
2004-09-30 | 1099.75 | 161.46 | 645.84 | 30 | 21.528
2004-10-31 | 1247.16 | 147.41 | 589.64 | 31 | 19.0206
2004-11-30 | 1288.18 | 41.02 | 164.08 | 30 | 5.4693
2004-12-31 | 1288.18 | 0 | 0 | 31 | 0
2005-01-31 | 1361.54 | 73.36 | 293.44 | 31 | 9.4658
2005-02-28
2005-03-31
2005-04-30
2005-05-31
2005-06-30
2005-07-31
2005-08-31
2005-09-30
2005-10-31
2005-11-30
2005-12-31
2006-01-31
2006-06-28

## Tinox_mereni
Sluneční kolektor
Hostětín, moštárna
Objem vody | 9 | m3
Okruh | primární |  |  |  |  | sekundární
| Teplota T1 | teplota | teplota | průtok | výkon | teplota | teplota | průtok | výkon | výkon | T2 | T3 | Stav
| digitální | výstupní | vratná | výpočtený |  | výstupní | vratná | měřený | výpočet | digitální | digitální | digitální | digitální
| °C | °C | °C | lt/hod | kW | °C | °C | lt/hod | kW | kW | °C | °C | kW | kW | hod | kWh | kW | kW
2003-12-19 13:20 | 54 | 52 | 50 | 1380 | 3.2047 | 50 | 40 | 276 | 3.2047 |  | 38 | 36.2
2003-12-22 11:50 | 50.9 | 52 | 50 | 1242 | 2.8842 | 49 | 40 | 276 | 2.8842 |  | 37.4 | 35.3
2003-12-22 12:00 | 54.8 | 54 | 51.5 | 1324.8 | 3.8456 | 52 | 40 | 276 | 3.8456 |  | 37.4 | 35.5
2004-07-08 10:40 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 85 | 61.5 | 475.904 | 12.9856 | 12.8061 | 54.4 | 67.5 | 2320.48
2004-07-08 10:50 | 84 | 90 | 70 | 356.928 | 8.2887 | 76 | 61 | 475.904 | 8.2887 | 8.1615 | 54.4 | 67.8 | 2322.16 | 1.68 | 0.16667 | 10.08
2004-07-08 11:28 | 95.8 | 102 | 75 | 405.3997 | 12.7093 | 85 | 62 | 475.904 | 12.7093 | 12.6396 | 55.5 | 68.3 | 2327.24 | 5.08 | 0.63333 | 8.0211
2004-07-08 11:51 | 95.9 | 104 | 75 | 377.4411 | 12.7093 | 86 | 63 | 475.904 | 12.7093 | 12.6633 | 55.1 | 68.75 | 2330.84 | 3.6 | 0.38333 | 9.3913
2004-07-08 13:31 | 90.6 | 99 | 80 | 500.9516 | 11.0515 | 85 | 65 | 475.904 | 11.0515 | 10.728 | 57.5 | 71 | 2345.64 | 14.8 | 1.6667 | 8.88 | 24.2963 | 34.485
2004-07-08 18:40 | 40.3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 475.904 | 0 |  | 59.3 | 71.75 | 2355.24 | 9.6 | 5.15 | 1.8641 | 13.3238 | 47.8088
2004-07-08 23:10 | 21 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 475.904 | 0 |  | 57.5 | 71.1 | 2355.24 | 0 | 4.5 | 0 | -12.8012 | 35.0075
2004-07-09 06:50 | 35 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 475.904 | 0 |  | 56.6 | 70.75 | 2355.24 | 0 | 7.6667 | 0 | -6.5312 | 28.4763
2006-03-13 07:30 | [12 empty] | 3255.41
2006-03-13 07:30 | 0.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 40 | 3255.41 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2141.205 | -1890.405
.

## Vykony
Solární zásobník
Výška | m | 4.25
Průměr | m | 1.6
Tlouštka izolace | m | 0.2
Objem solárního zásobníku | m3 | 10.3
Plocha pláště s izolací | m2 | 35.5
Tepelná vodivost izolace | Wm-2.K-1 | 0.045
Výpočet tepelných ztrát zásobníku
Jednotková tepelná ztráta | W.K-1 | 7.9875
Teplota vody | °C | 80 | 60
Teplota vzduchu | °C | 20 | -10
Celková tepelná ztráta | W | 479.25 | 559.125
| kWh/den | 11.502 | 13.419
Sluneční kolektor
Plocha slunečního kolektoru | m2 | 36
Výkon špičkový | kW | 30
Výkon průměrný | kW | 20
Roční výkon | kWh/m2.rok | 400
Celková úspora energie | kWh/rok | 14400
Investice | Kč | 160000 | ???nevím
| Kč/m2 | 4444.4444
Návratnost
Cena el. proudu pro ohřev TUV - firmy | Kč/kWh | 3.63
Návratnost - firmy | roky | 3.0609
Cena el. proudu pro ohřev TUV - domácnosti | Kč/kWh | 1
Návratnost - domácnosti | roky | 11.1111
Teplo
Odhady výkonů |  | léto | zima
Výkon | kW | 20 | 8
Doba svitu | hod/den | 6.5 | 4
Teplo dodané | kWh/den | 130 | 32
| GJ/den | 0.468 | 0.1152
Teplota vstupní vody pro TUV | °C | 15 | 5
Požadovaná teplota TUV | °C | 55 | 55
Objem ohřáté vody TUV | m3 | 2.799 | 0.5512
Spotřeba TUV | litry/osoba.den | 35 |  | ?
Zabezpečení TUV | osoby | 79.9727
Dodávky tepla do sítě
Počet provozních dní | dny | 90
Prměrná spotřeba tepla | GJ/den | 0.33
Cena tepla | Kč/GJ | 200
| Kč/sezóna | 5940
Provozní doba čerpadla sítě | hod/den | 18
Příkon čerpadla | W | 60
Spotřeba el. proudu | kWh/den | 1.08
Cena el. proudu | Kč/kWh | 3.63
| Kč/den | 3.9204
Parametry teplovodní sítě
Přípojka - průměr trubky | mm | 20
Průřez trubky | dm2 | 0.031416
Rychlost proudění | dm/sec. | 10
Objem vody | litry/hod | 1130.9734
Teplota vstupní vody | °C | 60
Teplota vratné vody | °C | 30
Přenositelný výkon | kWh | 39.3956

## Chladnuti_data
Objem vody | 9000
|  | Počáteční |  |  | Konečná |  |  | Rozdíly |  |  |  |  | Ztráta tepla
Od | Do | T spodek nádrže | T vrch nádrže | T vzduch | T spodek nádrže | T vrch nádrže | T vzduch | Čas | T spodek nádrže | T vrch nádrže | T vzduch | T nádrž - T vzduch |  |  |  | Hodino stupně | Intenzita tep. ztrát
[13 empty] | MJ | kW | kWh | K.hod
2004-05-23 17:40 | 2004-05-24 08:00 | 50.5 | 57.05 | 6 | 47.5 | 55.1 | 4 | 14.3333 | 3 | 1.95 | 5 | 47.5375 | 93.1095 | 25.8637 | 1.8044 | 681.3708 | 0.13665
2004-07-08 18:40 | 2004-07-09 06:50 | 59.3 | 71.75 | 24 | 56.6 | 70.75 | 20 | 12.1667 | 2.7 | 1 | 22 | 42.6 | 69.597 | 19.3325 | 1.589 | 518.3 | 0.13428
0
.

## Chladnuti_vypocet
Solární zásobník
Výška | m | 4.25
Průměr | m | 1.6
Tlouštka izolace | m | 0.8
Objem solárního zásobníku | m3 | 10.3
Objem vody | m3 | 9
Plocha pláště s izolací | m2 | 74.8956
Tepelná vodivost izolace | Wm-2.K-1 | 0.06
Výpočet tepelných ztrát zásobníku
Jednotková tepelná ztráta | W.K-1 | 5.6172
Teplota vody | °C | 60 | 60 | 10
Teplota vzduchu | °C | 5 | -10 | -10
Celková tepelná ztráta | W | 308.9442 | 393.2017 | 112.3434
| kWh/den | 7.4147 | 9.4368 | 2.6962
| MJ/den | 26.6928
| K/den | 0.70954

## Mereni
Ústřední vytápění
Primár
tlak na vstupu | 5 | atm
tlka na vratu | 4.2 | atm
| Okruh | primární | primární | primární | primární | sekundární | sekundární | sekundární | sekundární
| Údaj | teplota | teplota | průtok | výkon | teplota | teplota | průtok | dif. tlak
|  | výstupní | vratná |  |  | výstupní | vratná
|  | °C | °C | lt/hod | kW | °C | °C | lt/hod | m
2002-02-25 09:00 |  | 70.3 | 30.8 | 70.03 | 3.2118 | 47.5 | 25.5 | 125.7357 | 1.8
2002-02-25 09:00 |  | 70.8 | 31.6 | 64.05 | 2.9153 | 47.5 | 25.5 | 114.1255 | 1.8
2002-02-28 09:00 |  | 72.4 | 31.1 | 60.1 | 2.882 | 42 | 30 | 206.8442 | 2
2002-02-28 14:50 |  | 71.1 | 27.8 | 60.86 | 3.0598 | 50 | 25.5 | 107.5607 | 2
2002-02-28 14:55 |  | 71.2 | 31.8 | 60.86 | 2.7842 | 50 | 25.5 | 97.8728 | 2
2002-03-01 06:40 |  | 70.8 | 28.5 | 64.34 | 3.1601 | 35 | 28 | 388.7974 | 2
|  | 50 | 40 | 276 | 3.2047 | 52 | 50 | 1380

## Odber tepla
Dat | GJ_max | GJ_min | Energie_sum | Vykon_avg | Energie_kWh | Pritok_avg | Vrat_avg | MaxPRUTOK | Temp_outside
2001.12.07 | 0 | 0 | 0.0873 | 3.3448 | 24.25 | 65.7054 | 30.1784 | 160 | -1.5743 | 4.7649 | -0.27286 | b
2001.12.08 | 0 | 0 | 0.3663 | 4.3763 | 101.75 | 74.3417 | 33.6479 | 470 | -6.291 | 6.0519 | 4.3354 | a
2001.12.09 | 0 | 0 | 0.4662 | 5.3958 | 129.5 | 74.4844 | 56.624 | 480 | -6.5811 | 6.1311 |  | y=a+bx
2001.12.10 | 0 | 0 | 0.4365 | 5.1596 | 121.25 | 67.5421 | 35.0674 | 500 | -6.5494 | 6.1224
2001.12.11 | 0 | 0 | 0.3654 | 4.3656 | 101.5 | 74.2344 | 34.3104 | 430 | -3.2275 | 5.216
2001.12.12 | 0 | 0 | 0.3735 | 4.5109 | 103.75 | 74.2938 | 33.8711 | 440 | -1.3848 | 4.7132
2001.12.13 | 0 | 0 | 0.5328 | 6.1667 | 148 | 72.7542 | 34.3917 | 440 | -11.0771 | 7.3579
2001.12.14 | 0 | 0 | 0.6678 | 7.7292 | 185.5 | 75.801 | 34.9823 | 400 | -12.5203 | 7.7516
2001.12.15 | 0 | 0 | 0.6624 | 7.6667 | 184 | 75.851 | 33.2406 | 450 | -9.5628 | 6.9446
2001.12.16 | 0 | 0 | 0.5562 | 6.5053 | 154.5 | 76.0031 | 32.0771 | 420 | -5.2711 | 5.7736
2001.12.17 | 0 | 0 | 0.4788 | 5.7204 | 133 | 75.2 | 34.3781 | 430 | -5.3201 | 5.787
2001.12.18 | 0 | 0 | 0.3879 | 4.5368 | 107.75 | 77.4792 | 51.8937 | 450 | -3.2062 | 5.2102
2001.12.19 | 0 | 0 | 0.3663 | 4.3298 | 101.75 | 77.2656 | 55.3917 | 440 | -1.1194 | 4.6408
2001.12.20 | 56.85 | 0 | 0.2997 | 4.9701 | 83.25 | 79.203 | 67.1806 | 470 | -2.1094 | 4.9109
2001.12.21 | 57.44 | 56.85 | 0.5535 | 6.4062 | 153.75 | 78.7354 | 64.2292 | 471 | -7.6958 | 6.4352
2001.12.22 | 57.91 | 57.45 | 0.4185 | 4.8947 | 116.25 | 79.0948 | 67.5646 | 477 | -2.0368 | 4.8911
2001.12.23 | 58.4 | 57.92 | 0.4356 | 5.0417 | 121 | 77.9448 | 55.4438 | 411 | -3.592 | 5.3155
2001.12.24 | 59.04 | 58.4 | 0.5841 | 6.7604 | 162.25 | 70.1115 | 33.2844 | 365 | -9.6294 | 6.9628
2001.12.25 | 59.66 | 59.05 | 0.5724 | 6.8387 | 159 | 74.6177 | 31.3333 | 278 | -4.8604 | 5.6616
2001.12.26 | 60.17 | 59.67 | 0.4554 | 5.4409 | 126.5 | 75.6375 | 29.999 | 212 | -3.6917 | 5.3427
2001.12.27 | 60.61 | 60.18 | 0.3834 | 4.5806 | 106.5 | 74.0802 | 28.85 | 188 | -3.2542 | 5.2233
2001.12.28 | 61.11 | 60.62 | 0.4356 | 5.2609 | 121 | 75.0833 | 28.225 | 188 | -4.7368 | 5.6278
2001.12.29 | 61.48 | 61.11 | 0.3132 | 3.8242 | 87 | 73.8052 | 27.9135 | 155 | 1.4044 | 3.9521
2001.12.30 | 61.85 | 61.48 | 0.3159 | 3.6562 | 87.75 | 74.0844 | 27.4667 | 148 | -1.2548 | 4.6777
2001.12.31 | 62.23 | 61.85 | 0.3285 | 4.1011 | 91.25 | 74.0146 | 30.6333 | 172 | -3.6029 | 5.3184
2002.01.01 | 62.68 | 62.23 | 0.3519 | 4.8875 | 97.75 | 74.5542 | 27.5916 | 159 | -5 | 5.6997
2002.01.02 | 63.17 | 62.69 | 0.4374 | 5.2258 | 121.5 | 75.1594 | 30.074 | 171 | -2.9887 | 5.1508
2002.01.03 | 63.78 | 63.18 | 0.5472 | 6.3333 | 152 | 74.9594 | 31.9698 | 234 | -10.9931 | 7.3349
2002.01.04 | 64.55 | 63.79 | 0.7191 | 8.3229 | 199.75 | 71.876 | 36.15 | 393 | -14.0174 | 8.1601
2002.01.05 | 65.34 | 64.56 | 0.7218 | 8.4421 | 200.5 | 74.0189 | 34.3126 | 436 | -12.0908 | 7.6345
2002.01.06 | 66.1 | 65.35 | 0.702 | 8.125 | 195 | 73.5062 | 33.0667 | 493 | -9.4753 | 6.9208
2002.01.07 | 66.66 | 66.11 | 0.4914 | 6 | 136.5 | 75.3553 | 29.1713 | 194 | -3.6643 | 5.3352
2002.01.08 | 67.14 | 66.66 | 0.4248 | 5.1868 | 118 | 74.726 | 27.9146 | 189 | -1.2277 | 4.6703
2002.01.09 | 67.59 | 67.14 | 0.4023 | 4.9121 | 111.75 | 74.3052 | 28.8177 | 235 | -2.2143 | 4.9395
2002.01.10 | 68.01 | 67.6 | 0.3483 | 5.5286 | 96.75 | 62.3978 | 42.7132 | 563 | -3.7646 | 5.3625
2002.01.11 | 68.6 | 68.02 | 0.5472 | 6.4681 | 152 | 63.9505 | 50.4747 | 526 | -4.4114 | 5.539
2002.01.12 | 69.18 | 68.6 | 0.5463 | 6.5269 | 151.75 | 79.0906 | 65.2531 | 486 | -3.9456 | 5.4119
2002.01.13 | 69.75 | 69.18 | 0.5319 | 6.1562 | 147.75 | 79.2521 | 65.7177 | 493 | -3.273 | 5.2284
2002.01.14 | 70.29 | 69.75 | 0.4932 | 5.9565 | 137 | 71.3156 | 58.7979 | 493 | -2.7773 | 5.0932
2002.01.15 | 70.78 | 70.29 | 0.4563 | 6.76 | 126.75 | 63.6557 | 52.3089 | 706 | -3.4814 | 5.2853
2002.01.16 | 71.3 | 70.78 | 0.4725 | 5.7065 | 131.25 | 49.7611 | 39.0484 | 581 | -4.7622 | 5.6348
2002.01.17 | 71.8 | 71.31 | 0.459 | 5.3125 | 127.5 | 54.1063 | 43.9031 | 713 | -5.0041 | 5.7008
2002.01.18 | 72.4 | 71.81 | 0.5634 | 6.5208 | 156.5 | 74.6688 | 61.2292 | 585 | -4.5289 | 5.5711
2002.01.19 | 72.97 | 72.41 | 0.5229 | 6.5281 | 145.25 | 68 | 44.4937 | 554 | -3.1759 | 5.2019
2002.01.20 | 73.42 | 72.97 | 0.4077 | 4.8191 | 113.25 | 73.4427 | 26.5688 | 239 | -0.0096552 | 4.338
2002.01.21 | 73.81 | 73.42 | 0.3204 | 3.7872 | 89 | 73.3117 | 28.9372 | 103 | 2.5324 | 3.6444
2002.01.22 | 74.17 | 73.82 | 0.3033 | 3.5474 | 84.25 | 71.6526 | 31.2621 | 171 | 2.3171 | 3.7031
2002.01.23 | 74.53 | 74.17 | 0.3015 | 3.5263 | 83.75 | 73.2684 | 33.3368 | 118 | 1.8932 | 3.8188
2002.01.24 | 74.86 | 74.53 | 0.2853 | 3.3021 | 79.25 | 72.7948 | 31.2135 | 98 | 3.7054
2002.01.25 | 75.19 | 74.87 | 0.2727 | 3.1562 | 75.75 | 72.7635 | 31.9125 | 137 | 3.1775
2002.01.26 | 75.57 | 75.2 | 0.3105 | 3.5938 | 86.25 | 73.399 | 30.8823 | 98 | 1.3224
2002.01.27 | 75.7 | 75.57 | 0.1071 | 3.2162 | 29.75 | 73.0595 | 30.5027 | 91 | 5.6066
7.3061
7.5129
5.624
6.2325

## CP4_GJ
| SC4_ENERG | Dff
2002-03-01 | 82.96
2002-03-02 | 83.11 | 0.15
2002-03-03 | 83.32 | 0.21
2002-03-04 | 83.38 | 0.06
2002-03-05 | 83.4 | 0.02
2002-03-06 | 83.41 | 0.01
2002-03-07 | 83.46 | 0.05
2002-03-08 | 83.62 | 0.16
2002-03-09 | 83.67 | 0.05
2002-03-10 | 83.75 | 0.08
2002-03-11 | 83.82 | 0.07
2002-03-12 | 83.86 | 0.04
2002-03-13 | 83.88 | 0.02
2002-03-14 | 83.91 | 0.03
2002-03-15 | 83.93 | 0.02
2002-03-16 | 83.97 | 0.04
2002-03-17 | 84 | 0.03
2002-03-18 | 84.02 | 0.02
2002-03-19 | 84.06 | 0.04
2002-03-20 | 84.25 | 0.19
2002-03-21 | 84.3 | 0.05
2002-03-22 | 84.35 | 0.05
2002-03-23 | 84.43 | 0.08
2002-03-24 | 84.59 | 0.16
2002-03-25 | 84.77 | 0.18
2002-03-26 | 84.95 | 0.18
2002-03-27 | 85.08 | 0.13
2002-03-28 | 85.21 | 0.13
2002-03-29 | 85.28 | 0.07
2002-03-30 | 85.31 | 0.03
2002-03-31 | 85.34 | 0.03
2002-04-01 | 85.36 | 0.02
2002-04-02 | 85.39 | 0.03
2002-04-03 | 85.39 | 0
2002-04-04 | 85.4 | 0.01
2002-04-05 | 85.4 | 0
2002-04-06 | 85.4 | 0
2002-04-07 | 85.42 | 0.02
2002-04-08 | 85.5 | 0.08
2002-04-09 | 85.54 | 0.04
2002-04-10 | 85.61 | 0.07
2002-04-11 | 85.66 | 0.05
2002-04-12 | 85.7 | 0.04
2002-04-13 | 85.72 | 0.02
2002-04-14 | 85.73 | 0.01
2002-04-15 | 85.76 | 0.03
2002-04-16 | 85.78 | 0.02
2002-04-17 | 85.79 | 0.01
2002-04-18 | 85.8 | 0.01
2002-04-19 | 85.8 | 0
2002-04-20 | 85.81 | 0.01
2002-04-21 | 85.81 | 0
2002-04-22 | 85.81 | 0
2002-04-23 | 85.82 | 0.01
2002-04-24 | 85.82 | 0
2002-04-25 | 85.83 | 0.01
2002-04-26 | 85.83 | 0
2002-04-27 | 85.84 | 0.01
2002-04-28 | 85.84 | 0
2002-04-29 | 85.84 | 0
2002-04-30 | 85.84 | 0
2002-10-09 | 85.88
2002-10-10 | 85.94 | 0.06
2002-10-11 | 85.98 | 0.04
2002-10-12 | 86.01 | 0.03
2002-10-13 | 86.09 | 0.08
2002-10-14 | 86.16 | 0.07
2002-10-15 | 86.17 | 0.01
2002-10-16 | 86.18 | 0.01
2002-10-17 | 86.18 | 0
2002-10-18 | 86.18 | 0
2002-10-19 | 86.21 | 0.03
2002-10-20 | 86.32 | 0.11
2002-10-21 | 86.43 | 0.11
2002-10-22 | 86.45 | 0.02
2002-10-23 | 86.47 | 0.02
2002-10-24 | 86.48 | 0.01
2002-10-25 | 86.52 | 0.04
2002-10-26 | 86.54 | 0.02
2002-10-27 | 86.55 | 0.01
2002-10-28 | 86.6 | 0.05
2002-10-29 | 86.64 | 0.04
2002-10-30 | 86.7 | 0.06
2002-10-31 | 86.77 | 0.07
2002-11-01 | 86.83 | 0.06
2002-11-03 | 86.93 | 0.1
2002-11-04 | 87.04 | 0.11
2002-11-05 | 87.21 | 0.17
2002-11-06 | 87.33 | 0.12
2002-11-07 | 87.46 | 0.13
2002-11-08 | 87.57 | 0.11
2002-11-09 | 87.63 | 0.06
2002-11-10 | 87.78 | 0.15
2002-11-11 | 88 | 0.22
2002-11-12 | 88.06 | 0.06
2002-11-13 | 88.1 | 0.04
2002-11-14 | 88.12 | 0.02
2002-11-15 | 88.13 | 0.01
2002-11-16 | 88.13 | 0
2002-11-17 | 88.13 | 0
2002-11-18 | 88.17 | 0.04
2002-11-19 | 88.23 | 0.06
2002-11-20 | 88.31 | 0.08
2002-11-21 | 88.41 | 0.1
2002-11-22 | 88.44 | 0.03
2002-11-23 | 88.47 | 0.03
2002-11-24 | 88.51 | 0.04
2002-11-25 | 88.53 | 0.02
2002-11-26 | 88.54 | 0.01
2002-11-27 | 88.56 | 0.02
2002-11-28 | 88.6 | 0.04
2002-11-29 | 88.65 | 0.05
2002-11-30 | 88.68 | 0.03
2002-12-01 | 88.72 | 0.04
2002-12-02 | 88.81 | 0.09
2002-12-03 | 88.91 | 0.1
2002-12-04 | 89 | 0.09
2002-12-05 | 89.17 | 0.17
2002-12-06 | 89.37 | 0.2
2002-12-07 | 89.63 | 0.26
2002-12-08 | 90.12 | 0.49
2002-12-09 | 90.67 | 0.55
2002-12-10 | 91.28 | 0.61
2002-12-11 | 91.91 | 0.63
2002-12-12 | 92.5 | 0.59
2002-12-13 | 92.97 | 0.47
2002-12-14 | 93.39 | 0.42
2002-12-15 | 93.87 | 0.48
2002-12-16 | 94.24 | 0.37
2002-12-17 | 94.62 | 0.38
2002-12-18 | 95.03 | 0.41
2002-12-19 | 95.47 | 0.44
2002-12-20 | 96.04 | 0.57
2002-12-21 | 96.48 | 0.44
2002-12-22 | 96.96 | 0.48
2002-12-23 | 97.22 | 0.26
2002-12-24 | 97.68 | 0.46
2002-12-25 | 98.32 | 0.64
2002-12-26 | 98.95 | 0.63
2002-12-27 | 99.55 | 0.6
2002-12-28 | 99.9 | 0.35
2002-12-29 | 100.33 | 0.43
2002-12-30 | 100.61 | 0.28
2002-12-31 | 101.03 | 0.42

## Klima
Měsíc | Insolace |  | Průměrný denní úhrn | Podíl | Počet dní
| MJ/m2 | kWh/m2 | kWh/den | % | dny
1 | 78.4597 | 21.7944 | 0.70304 | 2.067% | 31
2 | 142.554 | 39.5983 | 1.4142 | 3.756% | 28
3 | 288.4296 | 80.1193 | 2.5845 | 7.6% | 31
4 | 401.8433 | 111.6231 | 3.7208 | 10.59% | 30
5 | 556.8058 | 154.6683 | 4.9893 | 14.67% | 31
6 | 577.0349 | 160.2875 | 5.3429 | 15.21% | 30
7 | 544.6352 | 151.2876 | 4.8802 | 14.35% | 31
8 | 514.9006 | 143.0279 | 4.6138 | 13.57% | 31
9 | 330.4837 | 91.801 | 3.06 | 8.709% | 30
10 | 211.3786 | 58.7163 | 1.8941 | 5.57% | 31
11 | 86.0073 | 23.8909 | 0.79636 | 2.266% | 30
12 | 62.3906 | 17.3307 | 0.55906 | 1.644% | 31
| 3794.9232 | 1054.1453 |  | 100%

## Ucty
| Celkem |  | 8668.3
|  |  | -650 | 8018.3
P. Janůj | rabic | 504 | 4406
| Slavi | 2549
| Slavi | 1243
| vodotopo | 110
pokladna | klingerit | 385 | 1035
650
R. Machů | brusné | 54 | 1985.3
| šrouby | 331
| klingerit | 167.5
| silikon | 121
| fondalín | 918.8
| pěna | 393
Jeník | vodotopo | 327 | 327
Faneček | sváření | 915 | 915

## Ucty2001
| 8 | fd1 | 131 | Janůj montáž sluneční kolektor | 518/08 | 6772.5
19 | 8 | fd1 | 136 | Slegl-Sasinka klempířské práce | 518/08 | 7650
22 | 8 | fd1 | 137 | Koseček přeprava Villach Hostětín | 518/08 | 11179
22 | 8 | fd1 | 149 | AEE Sluneční kolketor | 501/02 | 95834.93
25 | 9 | fd1 | 170 | Svoboda montaz kolektor Hostetin | 518/08 | 20000
18 | 11 | fd1 | 220 | Amadeus p5eklad z Čj do Nj | 518/08 | 514.5
7 | 8 | p1 | 354 | celni poplatky | 518/08 | 5342.4
25 | 7 | pats | 1 | Kurzový rozdíl | 545/01 | 2461.8
25 | 7 | pats | 1 | Výběr ATS poplatky za výměnu | 549/01 | 948.1
27 | 7 | pats | 2 | Výběr do pokladny bankovní poplatky | 549/01 | 277.7
27 | 7 | pats | 2 | Výběr do pokladny kurzovní rozdíly | 545/01 | 670.2
1 | 8 | pats | 4 | AEE součásti sol. kolektoru Hostětín | 501/02 | 26238.11
177889.24

## Tabelle1
Arbeitsgemeinschaft
ERNEUERBARE ENERGIE GMBH
Kärnten Salzburg
H.v.Türlin Str.5
9500 - VILLACH
Tel.: 04242/23224 -22 Fax: -1
E-mail: aee@aon.at
Mittwoch, 04. Juli 2001
Materialaufstellung für Kollektoren 36 m² und 8 m² und 2 Module
ATS/EUR | 13.7603
CZK/EUR | 29.1
6m2
Artikelbezeichnung | Material | Abmessungen |  | Menge [Stk] | Einzelpreis pro Artikel | Gesamtpreis pro Artikel | Price EUR | Price CZK |  |  | Quantity
Rahmenholz, gehobelt, Fichte/Kiefer | 35x90 mm | L=18305 mm L=4095 mm L=1950 mm |  | 2 2 4 | 20 | 1052 | 1.4535 | 42.2956 |  | 1 | 10.06 | m |  | 0%
Stützlatten, gehobelt | 35x23 mm | L= 1950 mm |  | 20 | 12.5 | 487.5 | 0.90841 | 26.4347 |  | 1 | 3.9 | m | 103.0955 | 0.4909%
L-Profilholz für oberen Abschluss, gehobelt | 35x35 mm | L=18305 mm L=4095 mm |  | 1 1 | 21.6 | 483.84 | 1.5697 | 45.6792 |  | 1 | 3.08 | m | 140.692 | 0.6699%
Winkelblech, alu braun | 35x20mm | L=18440 mm L=4125 mm |  | 1 1 | 25 | 564.125 | 1.8168 | 52.8695 |  | 1 | 3.1 | m | 163.8954 | 0.7804%
Plastikstoppel |  |  |  | 66 | 1 | 66 | 0.072673 | 2.1148 |  | 1 | 19 | Stk. | 40.1808 | 0.1913%
Silikon, transparent |  |  |  | 4 | 61 | 244 | 4.433 | 129.0015 |  | 1 | 1 | Stk. | 129.0015 | 0.6142%
Torx-Schrauben | 6 x150 mm |  |  | 105 | 2 | 210 | 0.14535 | 4.2296 | 2.6 | 1 | 30 | Stk. | 126.8868 | 0.6042%
Torx-Schrauben | 5 x 90 mm |  |  | 16 | 1.9 | 30.4 | 0.13808 | 4.0181 | 2.2 | 1 | 15 | Stk. | 60.2712 | 0.287%
Torx-Schrauben | 4 x 30 mm | -120 |  | 240 | 0.3 | 72 | 0.021802 | 0.63443 | 0.9 | 1 | 50 | Stk. | 31.7217 | 0.151%
Torx-Schrauben | 4,5x 45 mm |  |  | 44 | 0.5 | 22 | 0.036336 | 1.0574 | 1.4 | 1 | 16 | Stk. | 16.9182 | 0.08056%
Alu-T-Profil | 35x31 mm | L=2005 mm |  | 24 | 36.4 | 1751.568 | 2.6453 | 76.978 |  | 2 | 8.02 | m | 617.3633 | 2.94%
Abdeckgummi | EPDM (UV resist) | L=2020 mm |  | 24 | 28.6 | 1386.528 | 2.0784 | 60.4827 |  | 2 | 8.08 | m | 488.7002 | 2.327%
Glasauflagegummi |  | L=2020 mm |  | 44 | 10 | 888.8 | 0.72673 | 21.1478 |  | 2 | 12.12 | m | 256.3113 | 1.22%
Hohlprofilgummi |  | L=1000 mm |  | 22 | 24.4 | 536.8 | 1.7732 | 51.6006 |  | 2 | 3 | m | 154.8019 | 0.7371%
Glashaltewinkel mit Gummipuffer | Niroster | 2 mm |  | 44 | 23 | 1012 | 1.6715 | 48.6399 |  |  | 6 | Stk. | 291.8396 | 1.39%
Nirosta-Schrauben | 5x40 mm |  |  | 88 | 1.8 | 158.4 | 0.13081 | 3.8066 |  | 1 | 12 | Stk. | 45.6792 | 0.2175%
Solarglas prismiert | gehärtet | 1000x2000 mm |  | 22 | 540 | 11880 | 39.2433 | 1141.9809 |  |  | 3 | Stk. | 3425.9427 | 16.31%
Minerlwollplatten |  | 730x1950x60 mm |  | 31 | 112 | 3472 | 8.1394 | 236.8553 | 250 | 1 | 5 | Stk. | 1184.2765 | 5.639%
Cu-Fühlerrohr | Mit Muffe |  |  | 2 | 35 | 70 | 2.5435 | 74.0173 |  | 1 | 1 | Stk. | 74.0173 | 0.3524%
Solarlack |  | [kg] |  | 0.8 | 263 | 210.4 | 19.113 | 556.187 |  |  | 0.3 | kg | 166.8561 | 0.7945%
Blechstreifen | Alu braun | L= 1000 mm |  | 18 | 12 | 216 | 0.87207 | 25.3774 |  | 1 |  |  | 0 | 0%
Blindnieten | 3x6 mm |  |  | 180 | 1 | 180 | 0.072673 | 2.1148 |  | 1 |  |  | 0 | 0%
Putzvlies |  |  |  | 3 | 20 | 60 | 1.4535 | 42.2956 | 13 | 1 | 1 | Stk. | 42.2956 | 0.2014%
Lötzinn (SnAg5,SnCu3) | Spule á 25g |  |  | 3 | 54 | 162 | 3.9243 | 114.1981 |  | 1 | 1 | 100g | 114.1981 | 0.5437%
Lötpaste Degufit | Dose |  |  | 3 | 143 | 429 | 10.3922 | 302.4135 |  | 1 | 1 | 250g | 302.4135 | 1.44%
Cu-Lufttopf |  |  |  | 2 | 363 | 726 | 26.3802 | 767.6649 |  | 1 | 1 | Stk. | 767.6649 | 3.655%
Cu-Kappen | 22 mm |  |  | 12 | 15 | 180 | 1.0901 | 31.7217 | 22.9 | 1 | 10 | Stk. | 317.2169 | 1.51%
Cu-Muffen | 22 mm |  |  | 7 | 4 | 28 | 0.29069 | 8.4591 | 8 | 1 | 5 | Stk. | 42.2956 | 0.2014%
Cu-Bogen 5002a | 22 mm |  |  | 8 | 9 | 72 | 0.65406 | 19.033 | 12.8 | 1 | 4 | Stk. | 76.1321 | 0.3625%
Cu-Winkel 5090 | 22 mm |  |  | 8 | 7 | 56 | 0.50871 | 14.8035 | 11.1 | 1 | 4 | Stk. | 59.2138 | 0.2819%
Cu-Muffen | 10 mm |  |  | 32 | 4 | 128 | 0.29069 | 8.4591 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0%
Tinox Absorber |  | L=4470 mm L=3870 mm |  | 64 16 | 885.6505 | 31062.0997 | 61.77 | 1797.507 |  |  | 5.64 | m2 | 10137.9395 | 48.27%
Sammelrohrabgänge |  |  | sběrné potrubí | 96 | 24 | 2304 | 1.7441 | 50.7547 |  | 1 | 32 | Stk. | 1624.1506 | 7.733%
[6 empty] | 60201.4607 | [6 empty] | 21001.9719 | 3500.3287 | 2916.9405 | 3062.7876
Artikel | Bezeichnung |  |  | Menge | Einzelpreis pro Artikel | Gesamtpreis pro Artikel
Verlängerung f Thermometer | 20 mm, ½“ |  |  | 4 | 13 | 52 | 0.94475 | 27.4921 | 28.8
Zeigerthermometer | 63/45, 0-120°, ½“ |  |  | 4 | 36 | 144 | 2.6162 | 76.1321
Sicherheitsventil | 6 bar, ½“ |  |  | 2 | 52 | 104 | 3.779 | 109.9685
RG-Doppelnippel | ½“ |  |  | 2 | 10 | 20 | 0.72673 | 21.1478
Rohrschelle | 22 mm, ½“ | M8/M10 |  | 8 | 12 | 96 | 0.87207 | 25.3774
Stockschrauben | VZ M8x100 |  |  | 8 | 3 | 24 | 0.21802 | 6.3443
Multihahn | MK DN1“ |  |  | 2 | 180 | 360 | 13.0811 | 380.6603
FE-Kugenhahn | ½“, ohne Schlauchholl. |  |  | 4 | 42 | 168 | 3.0523 | 88.8207
RG-Reduziernippel | ½“x ¼“ |  |  | 2 | 15 | 30 | 1.0901 | 31.7217
Manometer | 63 mm, 0-6 bar | 1/4" |  | 2 | 40 | 80 | 2.9069 | 84.5912
Überwurfmutter | gelb chromatiert | DN 1" |  | 4 | 19 | 76 | 1.3808 | 40.1808
Grundfoss Pumpen | UPS 25-50 |  |  | 2 | 876 | 1752 | 63.6614 | 1852.5468
Cu-T-Stück | 22 mm |  |  | 2 | 16 | 32 | 1.1628 | 33.8365
Cu-Bogen 5001a | 22 mm |  |  | 2 | 12 | 24 | 0.87207 | 25.3774
RG-Lötboss | 22 mm, ¾“ |  |  | 2 | 20 | 40 | 1.4535 | 42.2956
Wartungseinheit | ¾“ |  |  | 2 | 108 | 216 | 7.8487 | 228.3962
Konsole | schwarz |  |  | 2 | 80 | 160 | 5.8138 | 169.1824
RG-Reduktionsmuffe | 1“x ¾“ |  |  | 2 | 42 | 84 | 3.0523 | 88.8207
RG-Doppelnippel | ¾“ |  |  | 6 | 17 | 102 | 1.2354 | 35.9513
Cu-Bogen 5002a | 22 mm |  |  | 4 | 9 | 36 | 0.65406 | 19.033
RG-Verschraubung | 22 mm, 4340 |  |  | 4 | 76 | 304 | 5.5231 | 160.7232
RG-T-Stück | 22x1/2“x22 mm |  |  | 8 | 29 | 232 | 2.1075 | 61.3286
Kugelhahn | ¾“ |  |  | 4 | 47 | 188 | 3.4156 | 99.3946
Cu-Erdungsschellen |  |  |  | 4 | 18 | 72 | 1.3081 | 38.066
Brauchwassermischer | R-AS, Nr 474 | IG 3/4" |  | 2 | 388 | 776 | 28.1971 | 820.5344
Rückschlagventil | ¾“, EURO |  |  | 4 | 48 | 192 | 3.4883 | 101.5094
RG-Doppelnippel | 1“x ¾“ |  |  | 2 | 29 | 58 | 2.1075 | 61.3286
Verschraubungsstück | DN 1“ |  |  | 2 | 21 | 42 | 1.5261 | 44.4104
RG-Sauger | 22 mm x ¾“ |  |  | 6 | 11 | 66 | 0.7994 | 23.2626
RG-Sauger | 22 mm x 1“ |  |  | 2 | 21 | 42 | 1.5261 | 44.4104
5572
Artikel | Bezeichnung |  |  | Menge | Einzelpreis pro Artikel | Gesamtpreis pro Artikel
Regelung | UVR31 |  |  | 2 | 1670 | 3340
Ausdehnungsgefäss | 150 l |  |  | 1 | 1865 | 1865
Ausdehnungsgefäss | 35 l |  |  | 1 | 533 | 533
5738
[5 empty] | ATS | 71511.4607
[5 empty] | € | 5196.9405

## Tabelle2
Arbeitsgemeinschaft
ERNEUERBARE ENERGIE GMBH
Kärnten Salzburg
H.v.Türlin Str.5
9500 - VILLACH
Tel.: 04242/23224 -22 Fax: -1
E-mail: aee@aon.at
2001-07-20
Rozpis položek k faktuře Vi 01-2307-1 za solární kolektory pro moštárnu v Hostětíně
Rozměry balení | Obsah | Cena |  |  |  |  | 1.2654
Rozměry balení | Druh | označení |  | množství | jednotková cena [ATS] | celková cena [ATS] | Einzelpreis pro Artikel [ATS] brutto | Einzelpreis pro Artikel [ATS] netto
5,1x0,18x0,25 m | rámové latě, hoblované, smrk/borovice | 35x90 mm | L=18305 mm L=4095 mm L=1950 mm | 2 2 4 | 13.1707 | 692.7802 | 20 | 16.6667
dřevěná bedna 5,4x0,37x0,38 m | oporné latě, hoblované | 35x23 mm | L= 1950 mm | 3 | 8.2317 | 48.1555 | 12.5 | 10.4167
| L-profil nahoru dřevěný, hoblovaný | 35x35 mm | L=18305 mm L=4095 mm | 1 1 | 14.2244 | 318.6262 | 21.6 | 18
| rohový plech, Al, hnědý | 35x20mm | L=18440 mm L=4125 mm | 1 1 | 16.4634 | 371.4968 | 25 | 20.8333
| PE zátka |  |  | 66 | 0.65854 | 43.4634 | 1 | 0.83333
| Silikon, transparentní |  |  | 4 | 40.1707 | 160.6829 | 61 | 50.8333
| vruty | 6 x140 mm |  | 105 | 1.3171 | 138.2926 | 2 | 1.6667
| vruty | 5 x 90 mm |  | 16 | 1.2512 | 20.0195 | 1.9 | 1.5833
| vruty | 4 x 30 mm | -120 | 240 | 0.19756 | 47.4146 | 0.3 | 0.25
| vruty | 4,5x 45 mm |  | 44 | 0.32927 | 14.4878 | 0.5 | 0.41667
| Al-T-Profil | 35x31 mm | L=2005 mm | 5 | 23.9707 | 240.3065 | 36.4 | 30.3333
| krycí guma |  | L=2020 mm | 24 | 18.8341 | 913.079 | 28.6 | 23.8333
| podkládací guma pod sklo |  | L=2020 mm | 44 | 6.5854 | 585.307 | 10 | 8.3333
| duté gumové profily |  | L=1000 mm | 22 | 16.0683 | 353.5023 | 24.4 | 20.3333
| rámeček na uchycení skla s gumovou podložkou | nerez | 2 mm | 44 | 15.1463 | 666.4387 | 23 | 19.1667
| nerez šrouby | 5x40 mm |  | 88 | 1.1854 | 104.3121 | 1.8 | 1.5
| Cu-trubice pro čidlo | s objímlou |  | 2 | 23.0488 | 46.0975 | 35 | 29.1667
| solární lak |  | [kg] | 0.8 | 173.195 | 138.556 | 263 | 219.1667
| proužky plechu | Al hnědé | L= 1000 mm | 18 | 7.9024 | 142.2438 | 12 | 10
| nýty | 3x6 mm |  | 180 | 0.65854 | 118.5365 | 1 | 0.83333
| čisticí tkanina |  |  | 3 | 13.1707 | 39.5122 | 20 | 16.6667
| pájka - cín | cívka á 25g |  | 3 | 35.561 | 106.6829 | 54 | 45
| letovací pasta Degufit | doza |  | 3 | 94.1707 | 282.5121 | 143 | 119.1667
| Cu- odvzdušňovací víčko |  |  | 2 | 239.0487 | 478.0973 | 363 | 302.5
| Cu-čepička | 22 mm |  | 12 | 9.878 | 118.5365 | 15 | 12.5
| Cu-objímka | 22 mm |  | 7 | 2.6341 | 18.439 | 4 | 3.3333
| Cu-oblouk 5002a | 22 mm |  | 8 | 5.9268 | 47.4146 | 9 | 7.5
| Cu-koleno 5090 | 22 mm |  | 8 | 4.6098 | 36.878 | 7 | 5.8333
| Cu-objímka | 10 mm |  | 32 | 2.6341 | 84.2926 | 4 | 3.3333
| Tinox absorbér |  | L=4470 mm L=3870 mm | 64 16 | 291.6165 | 12177.904 | 885.6505 | 369.021
| sběrné potrubí |  |  | 96 | 15.8049 | 1517.2676 | 24 | 20
| mezikus pro čidlo | 20 mm, ½“ |  | 4 | 8.561 | 34.2439 | 13 | 10.8333
| teploměr | 63/45, 0-120°, ½“ |  | 4 | 23.7073 | 94.8292 | 36 | 30
| pojistný ventil | 6 bar, ½“ |  | 2 | 34.2439 | 68.4878 | 52 | 43.3333
| RG-dvojité šroubení | ½“ |  | 2 | 6.5854 | 13.1707 | 10 | 8.3333
| třmen na trubku | 22 mm, ½“ | M8/M10 | 8 | 7.9024 | 63.2195 | 12 | 10
| stupňový šroub | VZ M8x100 |  | 8 | 1.9756 | 15.8049 | 3 | 2.5
| multikohout | MK DN1“ |  | 2 | 118.5365 | 237.0731 | 180 | 150
| FE-kulový kohout | ½“, bez šroubení na hadici. |  | 4 | 27.6585 | 110.6341 | 42 | 35
| RG-redukční šroubení | ½“x ¼“ |  | 2 | 9.878 | 19.7561 | 15 | 12.5
| manometr | 63 mm, 0-6 bar | 1/4" | 2 | 26.3415 | 52.6829 | 40 | 33.3333
| přetahovací matka | žlutá, chromovaná | DN 1" | 4 | 12.5122 | 50.0488 | 19 | 15.8333
| Grundfoss čerpadlo | UPS 25-50 |  | 2 | 576.8778 | 1153.7555 | 876 | 730
| Cu-T-kus | 22 mm |  | 2 | 10.5366 | 21.0732 | 16 | 13.3333
| Cu-oblouk 5001a | 22 mm |  | 2 | 7.9024 | 15.8049 | 12 | 10
| RG-Lötboss | 22 mm, ¾“ |  | 2 | 13.1707 | 26.3415 | 20 | 16.6667
| armatura | ¾“ |  | 2 | 71.1219 | 142.2438 | 108 | 90
| konzola | černá |  | 2 | 52.6829 | 105.3658 | 80 | 66.6667
| RG-redukční objímka | 1“x ¾“ |  | 2 | 27.6585 | 55.317 | 42 | 35
| RG-dvojité šroubení | ¾“ |  | 6 | 11.1951 | 67.1707 | 17 | 14.1667
| Cu-oblouk 5002a | 22 mm |  | 4 | 5.9268 | 23.7073 | 9 | 7.5
| RG-šroubení | 22 mm, 4340 |  | 4 | 50.0488 | 200.195 | 76 | 63.3333
| RG-T-kus | 22x1/2“x22 mm |  | 8 | 19.0976 | 152.7804 | 29 | 24.1667
| kulový kohout | ¾“ |  | 4 | 30.9512 | 123.8048 | 47 | 39.1667
| Cu-zemnící spona |  |  | 4 | 11.8537 | 47.4146 | 18 | 15
| směšovač | R-AS, Nr 474 | IG 3/4" | 2 | 255.5121 | 511.0241 | 388 | 323.3333
| zpětná záklopkal | ¾“, EURO |  | 4 | 31.6097 | 126.439 | 48 | 40
| RG-dvojité šroubení | 1“x ¾“ |  | 2 | 19.0976 | 38.1951 | 29 | 24.1667
| šroubení | DN 1“ |  | 2 | 13.8293 | 27.6585 | 21 | 17.5
| RG-příruba | 22 mm x ¾“ |  | 6 | 7.2439 | 43.4634 | 11 | 9.1667
| RG-příruba | 22 mm x 1“ |  | 2 | 13.8293 | 27.6585 | 21 | 17.5
| řídicí jednotka | UVR31 |  | 2 | 1099.7556 | 2199.5112 | 1670 | 1391.6667
karton ve folii 0,5x0,5x1,39 m | expanzní nádoba | 150 l |  | 1 | 1228.1701 | 1228.1701 | 1865 | 1554.1667
| expanzní nádoba | 35 l |  | 1 | 350.9998 | 350.9998 | 533 | 444.1667
paleta 1,95x0,73x1,9 m | desky minerální vlny |  | 730x1950x60 mm | 31 | 73.7561 | 2286.4379 | 112 | 93.3333
dřevěná bedna 2,16x0,37x1,27 m | solární sklo | tvrzené | 1000x2000 mm | 22 | 355.6096 | 7823.4109 | 540 | 450
| opěrné latě, hoblované | 35x23 mm | L= 1950 mm | 17 | 8.2317 | 272.881 | 12.5 | 10.4167
| Al-T-profil | 35x31 mm | L=2005 mm | 19 | 23.9707 | 913.1646 | 36.4 | 30.3333
[5 empty] | ATS | 38815.2754 | 7763.0551 | 46578.3305
[5 empty] | € | 2820.8161 |  | 3384.9793
Překlad, 23.7.2001, RNDr. Yvonna Gaillyová, ZO ČSOP Veronica