# Řízení systému s fasádním kolektorem, bojlerem a tankem

Text neříká téměř nic nového oproti textu faskol.win.txt, jen je mnohem stručnější.

Všechna dokumentace k systému s fasádním kolektorem je v adresáři http://amper.ped.muni.cz/jenik/hostetin/trubky

## Běžný zimní provoz

Čerpadla primárního i sekundárního okruhu se mají sepnout, pokud je absorbér o 10 K teplejší než nejchladnější (levé) ze tří potrubí vedoucích k tanku (čidlo se vloží do kohoutu na levém potrubí) – nebo než teplota spodního čidla bojleru. Vypnou se, pokud rozdíl klesne pod 5 K.

Fasádní kolektor se má v zimě využívat nejprve na ohřev spodku bojleru. K tomu je nutné na přepínací ventil přimontovat servomotor. Ten má přesměrovat vodu do bojleru, pokud je teplota absorbéru alespoň o 10 K vyšší než teplota spodku bojleru a když je současně teplota spodku bojleru pod 50 °C. Pro měření teploty spodku bojleru je potřeba přiložit čidlo ke chladnějšímu výstupu spodního hada a výstup vč. Čidla velmi tlustě zaizolovat.

V jiných případech, pokud čerpadla běží, musí servomotor onen ventil přetočit na směr do tanku.

Třetí čerpadlo se sepne tehdy, když se bojler nenahřívá sekundárním okruhem kolektorovým, vršek tanku je alespoň o 5 K teplejší než spodní čidlo bojleru a to je současně chladnější než 40 °C. Nahřívání se vypne, pokud čidlo bojleru udá 50 °C nebo pokud teplota vršku tanku bude méně než o 2 K vyšší než teplota spodního čidla bojleru  (zatím tam čidlo není, je nutno je do jímky vložit). Problémem je, že zatím nemáme elektrické propojení ze sklepa k tanku pro instalaci čidla na něm. Nouzové řešení je, že se spíná ne dle vršku tanku, ale dle teploty na prostřední trubce jdoucí do tanku (do kohoutu na odbočce se vsune čidlo). (V klidu jde o pokojovou teplotu, takže se okruh i tak nakonec sepne, pokud se spodek bojleru dostatečně vychladí přiteklou pitnou vodou.)

## Letní provoz, výtopna nejede

Rozdíl čerpání je jen v tom, že se sekundární okruh vede horním hadem bojleru a spíná se dle horního čidla bojleru. Vzhledem k tomu, že jímka čidla je již obsazená (spíná se podle ní nahřívání z výtopny), čidlo se umístí na potrubí teplé vody těsně k bojleru a potrubí se velmi tlustě zaizoluje.

Nahřívání vršku bojleru ze sekundárního okruhu a spodku z terciárního okruhu (z tanku) může běžet současně.

Pro letní provoz je nutné přidat elektrickou patronu a spínací relé pro ni do horní příruby na bojleru. Relé by se mělo sepnout, pokud teplota čidla na trubce teplé vody klesne pod 40 °C.

## Čidla

Čidel je tak potřeba alespoň pět: na absorbéru, na pravé a prostřední rouře do tanku (přesněji, v kohoutech pod nimi), v dolní jímce bojleru a na trubce teplé vody u bojleru. (Místo prostřední roury do tanku by v budoucnu mělo čidlo být raději na vršku tanku, k propojení snad půjde užít existující trojfázový kabel kolem rour, pokud není skutečně potřeba pro trojfáz).

Přepojování letního a zimního provozu se dělá přestavením kohoutů. Současně se buď přepojí čidla na trubkách u bojleru (horní místo spodního či naopak), nebo bude užívat čidlo jen jedno, které se přemontuje (z trubek se odmotají tepelné izolace, čidlo se vloží k té druhé trubce, obě se znovu zaizolují). První možnost, užití dvojice čidel spolu s nějakým dostatečně názorným elektrickým přepínačem, je jistě pohodlnější. Optimální počet čidel je tedy šest, užívá se vždy jen pět.

JH, 3. prosince 2009