# Ústřední vytápění

# pro studii k územnímu řízení

| Stavba: | # DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie a kultury |
| --- | --- |
|  | Fara č.p. 175, Horní Maršov |
| Investor: | # Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER |
|  | Horní Maršov 127 |
|  | zastoupené RNDr Jiřím Kulichem |

## 1. Technické údaje

V této zprávě je zpracován návrh ústředního vytápění pro hlavní objekt fary.                                         Tepelné ztráty hlavního objektu fary – 150 kW

Tepelné ztráty objektu jídelny – 30 kW

Při výpočtu  nebylo uvažováno se zateplením obvodových stěn, pouze s  izolací střechy a stropu do půdy objektu.

Při uvažovaném zateplení hlavního objektu fary, kdy obvodový plášť z kamene o tloušťce 60 cm by byl zateplen 6 cm orsilu, by tepelné ztráty činily 70 kW, doporučuji proto nadále jednat a počítat s touto hodnotou. Při nezateplení má součinitel prostupu tepla hodnotu UN = 2 W/m2K, při uvažovaném zateplení UN = 0,6 W/m2K. Nezateplený objekt zdaleka neodpovídá požadovaným hodnotám pro tepelnou ochranu budov.

Teoretická spotřeba tepla pro zateplený objekt fary činí 460 GJ za rok, pro nezateplený objekt 1000 GJ za rok.

Teoretická spotřeba tepla pro objekt jídelny činí 200 GJ za rok.

## 2. Popis vytápěcího systému

Jako zdroj tepla pro objekt fary je uvažováno s kotlem na dřevo, doplněným tepelným čerpadlem, jehož součástí je elektrokotel. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo by mělo pokrývat tepelné ztráty zhruba ze 75 %, jsou navržena          2 tepelná čerpadla země – voda - IVT Greenline F 20 a F 35 o součtovém výkonu 55 kW, s el. příkonem 6,2 a 10,6 kW. Tato tepelná čerpadla budou doplněna kotlem na dřevo Atmos DC 25 o výkonu 25 kW, kterým bude pokryto cca 25 % tepelných ztrát domu. Je doporučeno doplnit dřevokotel akumulační nádrží o min. obsahu 1000 l vzhledem k prodloužení životnosti kotle a snížení spotřeby paliva.

Systém ústředního vytápění napojený na tyto zdroje tepla bude navržen jako uzavřený teplovodní s nuceným oběhem.

Pro tepelná čerpadla je požadován jistič 80 A.

Ohřev teplé vody bude zajištěn ve 2 kombinovaných solárních zásobnících teplé vody Reflex – ST 500, s 15 solárními kolektory umístěnými na jižní straně objektu. Zásobníky se solární stanicí budou umístěny společně se zdroji tepla v přístavku objektu fary .

Pro objekt jídelny je možné uvažovat se zdroji tepla v obdobném složení jako u fary, vzhledem k nižšímu výkonu pro vytápění by přicházelo v úvahu tepelné čerpadlo IVT Greenline F 35.

## Datum:             prosinec ’03

Vypracovala: Eva Žižková